شبکه ی زیر برای تست برنامه انتخاب شده است

که اطلاعات آن به صورت زیر است

ورودی های برنامه:

- مقدار ولتاژ پایهی شبکه که در اینجا 100 مگاولت آمپر در نظر گرفته شده است

- ماتریس line data

- ماتریس busdata

برای شبکهی بالا این 2 ماتریس به صورت زیر وارد شدهاند:

linedata=[

1  4  0      0.0576   0      0

4  5  0.01   0.085    0.088  0

4  6  0.017  0.092    0.079  0

5  7  0.032  0.161    0.153  0

6  9  0.0139 0.17     0.179  0

2  7  0      0.0325   0      0

7  8  0.0085 0.072    0.0745 0

8  9  0.0119 0.1008   0.1045 0

3  9  0      0.0586   0      0];

busdata=[

1 1 1.04   0    0    0    0     0     -200    200   0

2 2 1.025  0    0    0    163   0     -200    200   0

3 2 1.025  0    150  120  85    0     -200    200   0

4 0 1      0    0    0    0     0     -200    200   0

5 0 1      0    125  50   0     0     -200    200   0

6 0 1      0    90   30   0     0     -200    200   0

7 0 1      0    0    0    0     0     -200    200   0

8 0 1      0    100  35   0     0     -200    200   0

9 0 1      0    0    0    0     0     -200    200   0

];

برای تغییر شبکه فقط کافی است این 3 ورودی تغییر کنند.

نتایج پخش بار برای شبکهی بالا به صورت زیر پس از اجرای برنامه چاپ میشود:

روند برنامه به صورت زیر است که ابتدا با استفاده از ماتریس linedata ماتریس Ybus تشکیل میشود. سپس با استفاده از ماتریس Busdata و Ybus عناصر ماتریس ژاکوبین شکل میگیرد و پخش بار مطابق الگوریتم اجرا میگردد.

برای اطلاعات بیشتر راجع به الگوریتم به قسمت های زیر از فایل ضمیمه رجوع کنید

برای روند تشکیل Ybus به صفحات 81 تا 87

برای روند اجرای الگوریتم به صفحات 151-177

از نتایج جدول وق استفاده نموده و برنامه بهینه سازی ژنتیکی ای برای بارهای 5،6و8 می نویسیم.

هدف از این برنامه بهینه سازی تابع هزینه طبق مقاله

Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2014

Combined Active and Reactive Power Dispatch Using Particle Swarm Optimization

می باشد. خلاصه الگوریتم مورد استفاده در این مقاله در شکل زیر آمده است:

هدف پیدا کردن P,Q برای ژنراتورهاست به نحوی که عبارت 21 را مینیمم کنند. تلفات مورد استفاده در این روش ها از فرمولهای زیر که در مقاله

Dispatching Reactive Power Considering All Providers in Competitive Electricity Markets

است به دست می آید.

فرضیات مساله طبق شکل زیر می باشد:

در جدول فوق محدوده برای P,Q مشخص شده است.

برنامه نوشته شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقادیر بهینه برای P,Q مربوط به ژنراتورها را می یابد.